- 原研发中心和研究中心仅一侧布置局部等电位接线端子箱，现研究中心和研发中心内部前后均设置局部等电位接线端子箱。如下图，其余类同。

- 修改原设计说明 七.3内容，如下：

- 3.等电位措施:

- 外墙内、外竖直敷设的金属管（轨）道、金属物的低端应可靠接地且每三层与楼板钢筋作等电位连接。强、弱电井内的接地干线顶端和底端应可靠接地且每层与楼板钢筋作等电位连接，并于每层距地0.5米处引出接地抽头（端子）板。

- 修改原设计说明 十.4内容，如下：

- 4.本工程电视系统部分由有线电视部门负责安装、调试。电视信号从弱电分线箱采用同轴电缆引至各层楼层弱电分线箱，再分至各功能房间。干线部分采用SYWV-75-12电缆，穿线槽沿墙敷设，经楼层弱电分线箱内的分支器将信号分配至各用户，分支电缆采用SYWV-75-5，穿PC25管沿墙、楼板暗敷设。