采购需求表
：

	一、项目要求及技术需求

	用途:  

	项号
	采购内容
	单位及数量
	参考规格及型号
	技术需求

	1
	一体化双联机柜
	2
	品牌：大唐卫士

型号:DT-MDC61242XL-L/DT0705
	▲柜体尺寸：宽*深*高约600*1200*2000mm，不低于42U空间可用的双联柜（1+1），前门单开钢化玻璃门 ,后门单开平板门，机柜静态承重≧2800KG，黑色RAL9005，优质碳素冷轧钢板1.0mm-2.0mm，表面静电喷塑处理。含配套机架式蒙板。
▲精密空调系统：不低于7.5KW制冷量，机架式，含室内外机。
2.1、制冷量≥7.5kW，显冷量≥7.4kW，能效比≥3.5，风量≥1600m³/h（回风干球温度37℃，湿球温度21℃，室外温度35℃参数）。

2.2、机架式空调，适配19英寸标准机柜，机架式安装，高度≤8U，深度≤720mm。

2.3、采用不小于4英寸彩色触摸屏，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有不少于500条故障报警记录储存的功能，可储存和显示当前和历史报警信息。机架式空调标配RS485接口，可接入动环系统。 

2.4、机架式空调采用直流变频压缩机，制冷量可根据负荷无级调节，避免封闭环境内空调压缩机频繁启停、温度剧烈波动。

2.5、室内机须采用EC风机，可通过控制面板调整风机转速，风机的电机和风扇数量一致。

2.6、室外机冷凝器采用铜管铝翅片，而非全铝微通道，冷凝器风扇需可根据制冷系统管道压力无级调速运行，降低精密空调能耗。

2.7、机架式空调满足三面出风要求（左、右、上），确保机柜送风最合理，送风面积最大。

2.8、空调后部进风口标配过滤网。

2.9、为方便空调安装，空调需在工厂加注制冷剂，在内外机管道距离不大于5米时现场不需要补充制冷剂。为避免使用明火，空调须标配螺纹快速接头，现场快速安装无需焊接。

配电系统：≥1路市电总输入，≥1路空调 ，C级防雷， 输出：分4路 断路器；PDU：输入≥16A无线接线柱，输出：8位10A新国标五孔，开关，≥4000W；PDU电缆线：阻燃国标3*2.5平方线。

	2
	万兆交换机
	2
	品牌：H3C型号:S6520X-30QC-EI
	1、▲设备性能：交换容量≥2.56Tbps, 转发性能≥720Mpps；

2、▲设备配置：提供万兆SFP+光口≥24个，40GE QSFP+光口≥2个，支持模块化可插拔电源槽位≥2个，实配可拔插交流电源模块≥1个；

3、‌VLAN‌：支持基于端口的VLAN（4094个）、QINQ、灵活QINQ、VLAN MAPPING、PVST+、RPVST+；

4、 ‌QoS‌：支持CAR、SP/WDRR/WRR/WFQ等多种队列调度、802.1p和DSCP优先级重标记、L2~L4包过滤及WRED；

5、‌QoS‌：支持CAR、SP/WDRR/WRR/WFQ等多种队列调度、802.1p和DSCP优先级重标记、L2~L4包过滤及WRED；

6、‌安全机制‌：支持802.1X、AAA/RADIUS/HWTACACS认证、SSH 2.0、端口隔离、IP+MAC+端口绑定、IP Source Guard、CPU防护等；

7、 ‌组播‌：支持IGMP Snooping v2/v3、PIM-SM/PIM-SSM、MVRP、MFF及增强三层组播协议；

8、▲须满配同品牌万兆单模光模块；
9、≥24根光纤跳线

	质量标准
	符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	验收条件及标准
	设备到货后成交供应商须提交书面申请对到货设备进行初验，初验合格后才能进行安装调试，为验证响应参数的真实性，采购人现场根据采购需求文件要求及报价文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

	二、商务要求表

	质保期
	1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”或按厂家免保期执行，保修期最短不得少于1年。

	售后及技术服务

要求
	1、本项目为“交钥匙工程”需要包含安装调试所需的全部材料等，即免费送货上门、安装调试、提供现场技术培训等，同时保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；
2、提供售后服务联系电话及联系人，合同期内，接到报障电话在1小时内通过电话或网络解决问题，若电话或网络无法解决的，须在2小时内派技术人员到达现场，所有问题在24小时内解决。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员书面同意。
3、提供保修期外零配件优惠供应方案。

	交货时间及地点
	1.交付使用期：签订合同后10个自然日内完成安装调试并交付使用。
2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	付款条件
	在交付验收合格、培训指导完成及产品正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100%的合同金额（无息）。

	三、其他要求

1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.在广西有服务站点，遇有问题可以2小时内到达现场。

4.第一项“一体化双联机柜”设备需要投标人提供制造厂家针对产品的售后服务承诺书原件。

5、履约保证金金额：按成交金额的5 %。

6、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份：

开户名称：桂林电子科技大学

开户银行：工商银行桂林市屏风支行
银行账号：2103 2152 0924 9017 694




格式文件
采购需求响应表

	序号
	货物名称
	采购文件要求


	响应文件响应内容
	质保年限（年）
	故障处理响应时间（小时）
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供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日
商务要求响应表

	项目
	采购文件商务要求
	供应商响应内容

	质保期
	
	

	售后及技术服务要求
	
	

	交货时间、地点
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供应商名称（盖章）  ：                           年   月   日

格式文件
竞  标  报  价  表
	序号
	货物名称
	数量及单位
①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	单价
②
	竞标报价
③=①×②
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供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日



