附件6-2

采购需求表
	一、项目要求及技术需求

	用途：“智学桂电”专用网络光缆改造

	项号
	采购内容
	单位及数量
	规格及型号
	技术需求

	1
	6芯光缆
	7400米
	长飞
	1、规格：6芯室外单模光纤，满足IEEE802.3ae标准；

2、支持10GBASTE-L万兆以太网1000米以上距离及1000BASE-LX千兆以太网达5000米以上距离，向下兼容目前100m/10mbps以太网应用；

3、允许拉伸力（长期/短期）：600N/1500N；

4、允许压扁率(长期/短期)：300/1000；

5、弯曲半径（静态/动态）：10D/20D；

6、防护等级：IP65；

7、钢丝中心加强芯；

8、松套管内填充特种防水化合物；

9、完全缆芯填充；

10、衰减：1310nm小于0.36 dB/KM。

	2
	12芯光缆
	6900米
	长飞
	1、规格：12芯室外单模光纤，满足IEEE802.3ae标准；

2、支持10GBASTE-L万兆以太网1000米以上距离及1000BASE-LX千兆以太网达5000米以上距离，向下兼容目前100m/10mbps以太网应用；

3、允许拉伸力（长期/短期）：600N/1500N；

4、允许压扁率(长期/短期)：300/1000；

5、弯曲半径（静态/动态）：10D/20D；

6、防护等级：IP65；

7、钢丝中心加强芯；

8、松套管内填充特种防水化合物；

9、完全缆芯填充；

10、衰减：1310nm小于0.36 dB/KM。

	3
	24芯光缆
	1500米
	长飞
	1、规格：24芯室外单模光纤，满足IEEE802.3ae标准；

2、支持10GBASTE-L万兆以太网1000米以上距离及1000BASE-LX千兆以太网达5000米以上距离，向下兼容目前100m/10mbps以太网应用；

3、允许拉伸力（长期/短期）：600N/1500N；

4、允许压扁率(长期/短期)：300/1000；

5、弯曲半径（静态/动态）：10D/20D；

6、防护等级：IP65；

7、钢丝中心加强芯；

8、松套管内填充特种防水化合物；

9、完全缆芯填充；

10、衰减：1310nm小于0.36 dB/KM。

	4
	12口光纤配线架
	18个
	长飞
	1、配LC（内含3个LC适配器、6根LC单模尾纤）

	5
	144芯光缆
	400米
	长飞
	1、144芯室外单模光纤,满足IEEE802.3ae标准。

2、支持10GBASTE-L万兆以太网1000米以上距离及1000BASE-LX千兆以太网达5000米以上距离，向下兼容目前100m/10mbps以太网应用。

3、松套管内填充特种防水化合物，完全缆芯填充等确保了光缆的防水性能。光缆结构，有效防止套管回缩。

	6
	144芯预端接光缆
	60米
	长飞
	1、144芯预端接室内单模光纤，满足IEEE802.3ae标准。

2、支持10GBASTE-L万兆以太网1000米以上距离及1000BASE-LX千兆以太网达5000米以上距离，向下兼容目前100m/10mbps以太网应用。

3、松套管内填充特种防水化合物，完全缆芯填充等确保了光缆的防水性能。光缆结构，有效防止套管回缩。

	7
	72口光纤配线架
	2个
	长飞
	1、配LC（内含72个LC适配器、144根LC单模尾纤）

	8
	288芯光缆交接箱
	1个
	烽火
	1、288芯免跳款落地户外光GJ箱，LC配件(含12个24芯LC一体熔纤盘，288根LC单芯单模尾纤)。

2、高压防护接地与机箱绝缘电阻：≥20000MΩ/500V(DC)；

3、箱高压防护接地与机箱间耐压≥15000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧；

4、箱体静负荷能力：壳盖≥980N，侧表面≥980N，门铰链≥200N；

5、机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级；

6、采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高；

7、箱体采用高强度1.2mm加厚型冷轧板箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境；

8、箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

9、包含安装水泥基座。

	9
	光纤跳线
	232条
	长飞
	1、接头类型包括ST、SC 、LC、FC, MPO等跳线及混合跳线等；

2、接头材料：陶瓷套管

3、重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔

4、插入损耗：SM≤0.3dB，MM≤0.3dB

5、回波损耗：≥50dB

	10
	六类非屏蔽网线
	4箱
	莱讯
	1、导体：23AWG实心无氧铜（铜芯线径0.57mm）

2、绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE），厚度：0.2mm 

3、外护套：聚氯乙烯（PVC）厚度：0.55mm

4、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，置有撕裂绳

▲5、产品功能：内置导光光纤，可通过任意的可见光照明装置快速定位线缆两端的关系。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威检测机构出具的寻线功能测试报告）

6、标准：传输性能参数满足ISO/IEC 11801 E类标准和TIA/EIA 568.2-D六类标准；性能指标优于现行六类线缆250MHz，支持1G Base-T, 622M ATM 等高带宽应用

7、最大承受拉力：11.34Kg 

8、运行温度：-25至60°C

9、最大电容：≤5.6nF/100m 

10、特性阻抗: (f：1-250MHz)100±15Ω

	11
	六类非屏蔽网络配线架
	5个
	莱讯
	1、1U24端口快捷式配线架,兼容T568A和T568B两种打线方式，IDC端子带有保护后盖确保芯线可靠端接并防止松脱。后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的理线卡扣无需扎带。

2、标准：传输性能参数满足ISO/IEC 11801 E类标准和TIA/EIA 568.2-D六类标准；性能指标优于现行六类线缆250MHz，支持1G Base-T, 622M ATM 等高带宽应用

3、直流电阻：≤300mΩ

4、接触电阻：≤20mΩ

5、绝缘电阻：≥500MΩ

6、金针：磷青铜、50μ镀金

7、IDC端子：磷青铜、整体镀镍，卡接22-26AWG导体

8、插头与插座的插合次数≥750

9、导线端接次数≥250

10、理线托架：喷塑钢材＋阻燃聚碳酸脂UL 94-V0 

11、金属架：冷轧钢板,粉末喷涂处理,黑色

12、塑料件：高冲击强度材料，UL 94-V0阻燃等级

13、工作温度：-10℃～60℃

▲14、内置双色LED灯通过常规测试仪（FLUKE、通断测试仪等）均可以寻线，根据发光的颜色，可看出链路的连接情况。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威检测机构出具的寻线功能测试报告）

	12
	六类非屏蔽网络模块
	25个
	莱讯
	1、模块带有保护后盖，确保芯线可靠端接并防止松脱，支持垂直进线和侧面进线两种进线方式

2、标准：传输性能参数满足ISO/IEC 11801 E类标准和TIA/EIA 568.2-D六类标准；性能指标优于现行六类线缆250MHz，支持1G Base-T, 622M ATM 等高带宽应用；

3、金针50μ镀金，防止表面氧化，提高接触性能，保证性能及使用寿命

4、插头与插座的插合次数≥750次、导线端接次数≥250次

5、工作温度: -25℃～60℃

6、直流电阻：≤300mΩ

7、接触电阻：≤20mΩ

8、耐压强度1000V(AC750V) 1分钟无击穿和飞弧

9、绝缘电阻≥1000MΩ

▲10、内置双色LED灯通过常规测试仪（FLUKE、通断测试仪等）均可以寻线，根据发光的颜色，可看出链路的连接情况。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威检测机构出具的寻线功能测试报告）

	13
	熔纤
	402芯
	定制
	1、本项目所需要的皮缆光纤两端熔纤施工；

2、包含皮缆光纤熔接需要的热缩管及其它熔纤所需要的材料；
3、熔纤所必须的线路整理及机柜理线工作。

	14
	管路梳理
	1项
	定制
	包含PVC线管、开挖绿化带120米和水泥路面60米，埋管及实施人工等。

	15
	施工辅材
	1项
	定制
	综合布线所需的保护线材：PVC穿线管/槽、￠16白色波纹管，含弯头等其他配件。

	16
	系统集成
	1项
	定制
	完成项目涉及的所有光缆敷设、光交箱安装、机柜安装、光纤配线架安装、链路调试等。

完成“智学桂电”系统涉及的花江校区18个教学楼栋及花江数据中心机房交换机业务迁移。
3、完成“智学桂电”系统专用网络组网，实现专用业务与校园用户网络的物理隔离。

4、本项目专网运维服务3年。

	质量标准
	符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	验收条件及标准
	设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

为保证货物质量及售后服务，供货时需提供生产厂家的供货证明及售后服务承诺书原件核查。

	验收方法及方案
	设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

	二、商务要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于  三  年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

	售后及技术服务

要求
	1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。

2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

3、提供保修期外零配件优惠供应方案。

	交货时间及地点
	交货期：自签订合同之日起  20  个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；
交货地点：广西桂林市采购人指定地点

	付款条件
	在交付验收合格、培训指导完成及产品正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100%的合同金额（无息）。

	三、其他要求
1、履约保证金金额：按成交金额的5 %。

2、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份：

开户名称：桂林电子科技大学

开户银行：工商银行桂林市屏风支行
银行账号：2103 2152 0924 9017 694

3、本项目采用全费用固定总价包干制，中标价即为合同结算价，为一口价。投标人应充分踏勘、理解全部采购需求、技术要求、交付及验收标准，报价须包含为完成本项目全部工作内容所发生的人工费、材料费、设备费、运输装卸、安装调试、检测验收、培训、售后质保、管理费、利润、税金、风险费等全部费用，采购清单/需求中如有漏项、缺项，均视为投标人已综合包含在总价内。

项目履约期间，采购人不接受任何形式的增项、现场签证、造价增补申请，不因材料涨价、人工波动、工期变化、工程量理解偏差等任何理由调增合同价款；仅采购人书面明确取消部分工作内容时，可按约定核减对应价款。供应商不得在履约过程中以任何理由追加费用。


格式文件
采购需求响应表
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