项目采购需求表

	一、项目要求及技术需求

	用途:桂林电子科技大学花江校区26栋宿舍水表升级改造

	项号
	采购内容
	单位及数量
	参考规格及型号
	技术参数、性能、配置等要求

	1
	对接现有智能计量管理系统软件
	1套
	
	▲1、本次项目不做系统软件的重复采购，要求供应商的智能计量管理软件能够无缝对接学校现有的智能计量管理系统软件（现有软件品牌型号：云扬ISIMS V2.6），对接后，学校的智能计量管理系统软件可统一管理本次项目新增设备。

2、B/S架构：系统设计采用B/S架构，无需安装客户端，通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作。并可支持更多用户同时在线。

3、用水计量计费：当用户在宿舍里面用水时，房间中的计量水表会进行计量，计量精度达2级；

4、系统需具备自动推送弹出窗口的方式对如下各种异常自动报警

a、异常用量：能够依据历史数据对超限、极值水量数据进行报警（如：对各级管理人员提醒）

b、通讯异常：30分钟（可设）时间内房间计量表具及数据网关未与计算机进行数据交互的进行报警（如对维修人员报警）

c、低水量：当房间计量表具内的未用水量低于预设值时进行报警提醒用户缴费（如对学生提醒）

5、用水情况查询：在系统软件上，可随时查询任意用水用水单元情况，也可在系统软件上查询用水单元前十年的所用量情况。

6、免费基础水量设置：免费基础水量设置方式灵活，学校可按每月/季度/年对各分类的用户设定不同的免费基础水量。

7、远程抄表：本系统不需要工作人员到现场对用水量的集抄，而是通过数据网关直接将用水数据采集到计算机上。

8、退费管理：系统操作员可以对该用户单元进行退费处理，并打印出所有退费用水单元的退费明细表；

9、非法操作、误操作阻挡提示：当操作员对系统进行误操作时，系统会自动对其进行阻挡，当操作员试图做一些对系统会有较大影响的操作时，系统也将有所提示，保障用户的操作安全。

10、支持中途更换操作员：24小时不停机全天侯营业，并且中途支持更换操作员，软件系统可有多个操作员或管理员并能对其进行权限分配，只有当操作员用正确的用户名和口令登录时才能得到自己相应的权限。

11、系统操作日志、账户操作日志和追踪审计：系统将把每个操作员所做的每一步操作都记录在数据库中，对其所有的操作都有可追溯性。

12、水数据统计功能：包含操作日志、报警、各单元水水数据报表、各操作员财务账单等，支持报表打印功能，报表形式多样灵活，统计准确快速。

13、用水数据采用电脑、数据网关、计量表具三重备份，当电脑关机或不正常时，计量表具会在数据网关的控制下正常运行。

14、财务管理：支持单项或按组别多个充值、退费；

15、系统实现楼幢、房间24小时用水数据统计（柱状图）分析； 

16、系统支持用户切换和锁定

17、系统能够日志追踪

18、监控管理：系统实现批量显示不低于15个房间的实时状态

19、当计量表具需要更换时，可完全保证数据的延续

20、支持数据上报能耗平台功能。

21、支持用户角色定义，权限分配和管理范围限制。

22、多种单价：用水单价需要从某一时刻变更时，之前使用的单价不需要发生改变，系统可以根据不同分组进行配置。

23、数据采集：周期可自由设定，从15分钟到24小时可调，以适应数据分析需要。

▲24、提供对接接口，可查询当前剩余水量及历史用水情况。

▲25、提供水费充值、退费接口，可对水表进行充值和退费操作。

	2
	智能远传水表DN25
	170只
	常工电子、新开普
	1、▲计量精度：2级（提供型式批准证书复印件并加盖厂家公章）

2、▲量程比Q3/Q1不低于100（提供型式批准证书复印件并加盖厂家公章）
3、温度等级：T30

4、读数：0.000-99999.999m³

5、最大允许工作压力：1.6Mpa；压力等级：MAP16（提供型式批准证书复印件并加盖厂家公章）
6、压力损失等级：△p63（提供型式批准证书复印件并加盖厂家公章）
7、上游流场敏感度等级：U10，下游流场敏感度等级：D5

8、环境严酷度等级：水表所处的气候和机械环境条件应满足B级（提供型式批准证书复印件并加盖厂家公章）
9、水表应满足住宅、商业和轻工业环境安装使用，电磁环境条件等级满足E1级（提供型式批准证书复印件并加盖厂家公章）
10、工作电压：DC3.6V(无线方式，电池供电)

11、通讯类型：NB-IoT或4G
12、▲示值误差在-2%≤δ≤2%范围内（需提供省级及以上机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）

13、▲防护等级：IP68（提供CMA或CNAS认证的相关机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）

14、▲带水电联控功能（欠水断电）

15、无线通信，自带锂电池，含8年资费。

16、含新设备安装及旧设备拆除。

16.1、包含完成本项目所有设备的安装调试、开通、系统培训等（具体情况于现场考察时了解）。

16.2、系统数据报表按照学校要求进行展示。

16.3、按照学校网络中心数据规范进行数据接入和对接。

16.4、系统具备终端状态显示及预警功能，实现脱机及不计费设备的及时发现和处理。

16.5、包含完成本项目所需的电源线、信号线水表电源线驳接、水表与水表之间的通讯线）等设备线路（具体情况于现场考察时了解）。

	3
	对接数据中心
	1项
	
	新增设备能够无缝对接采购人现有软件系统（采购人现有软件系统品牌及型号为：云扬ISIMS V2.6），并支持通过采购人现有软件系统向学校数据中台提供如下信息，应依据学校数据标准（桂林电子科技大学信息资源目录v1.1，https://www.guet.edu.cn/xjzx/1588/list.htm）向学校数据中台提供如下信息：：
A.购水记录（数据项：工号、姓名、购水房间、购水金额、购水时间。频度：每天。共享方式：定期、实时）；
B.用水记录（数据项：房间号、水表号、抄表时间、抄表读数。频度：每天。共享方式：定期、实时）；
C.水表安装信息：（数据项：水表ID、安装位置、安装时间等。频度：每天。共享方式：定期、实时）。

D.可通过手机端进行水费退费申请，可查看历史缴费数据，当前可退金额；录入个人信息、银行卡号、身份证号码、手机号码等信息后，待相关部门审核，在指定工作日由银行转账到指定账户。

	4
	设备安装费
	170只
	
	含新设备安装及旧设备拆除。

1、包含完成本项目所有设备的安装调试、开通、系统培训等（具体情况于现场考察时了解）。

2、系统数据报表按照学校要求进行展示。

3、按照学校网络中心数据规范进行数据接入和对接。

4、系统具备终端状态显示及预警功能，实现脱机及不计费设备的及时发现和处理。

5、包含完成本项目所需的电源线、信号线水表电源线驳接、数据网关、水表与水表之间的通讯线）等设备线路（具体情况于现场考察时了解）。施工及其他费用包含电线、电线驳接和施工辅材、税金、运费、安装调试费、培训等（无缝接入学校在用新智能计量管理系统

	5
	售后维护项
	1项
	常工电子、新开普
	工作内容：

1、处理宿舍管理员报修水表故障。保修期内如发现产品出现问题，在接到采购人报修电话后，半小时内响应，保证1小时内赶赴现场，进行维修工作。一般性小故障在一个2小时内解决，特殊故障在1个工作日内解决或提供解决方案。
2、通过定期巡检、定期沟通等形式提供主动服务，对系统运行情况进行分析，识别和及时规避风险。

3、每月输出相关运维情况的质量报告，每年度提交一份年度运行报告，均须提交电子版、纸质版（加盖公章）。

4、运维服务期限：3年。（自验收合格之日起）

	6
	技术要求
	1项
	
	1、要求供应商配合学校进行信息系统的宣传推广工作，完成微信公众号软文1篇，完成宣传视频1个。
2、配合学校完成本次采购包含的软硬件使用率统计，提供必要使用率指标数据。

3、若本次采购设备产生安全漏洞，由供应商在要求时限内解决，产生费用包含在本次报价中，不限次数。
以上技术要求包含在报价中。

	质量标准
	符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	验收条件及标准
	1.设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。
2.本分标所有系统功能模块，试运行测评完成后，对测评不通过的部分，中标人须无条件整改，直至整改通过，否则项目将不予整体验收。因中标人原因导致的测评不通过，将导致项目无法整体验收，此视为中标人严重违约，并须承担无法验收给采购人造成的损失。

	验收方法及方案
	1.设备或信息系统试运行1个月，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，提供软件系统开发过程中产生的关键性的文档，包括需求分析文档、定制开发系统的软件设计文档、数据字典、测试文档、培训文档、知识产权、源代码、安装手册和操作手册、各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料等交付给采购人，采购人根据最终的验收报告，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整，即可验收。

2.项目供货时，需提供的系统源代码，在采购方搭建的开发环境中进行编译和运行，运行结果必须和部署的软件系统完全一致，如果测试不通过或者与招标参数不符，不予收货，同时视为虚假应标处理并根据政府采购法相关规定要求追究法律责任。

	二、商务要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于  3  年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

	售后及技术服务

要求
	▲1、免费保修（升级维护）期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修（升级维护）期不得少于3年【免费保修（升级维护）期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行】。免费保修（升级维护）期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务，软件免费升级服务。

▲2、售后服务基本要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费）：

（1）采购范围内的货物提供送货上门，按采购人要求安装调试服务；并提供技术培训服务，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。

（2）BUG处理：如投标人交付的业务系统存在BUG，投标人须提供修正与消缺服务，如有修复BUG的补丁，应提供升级服务。

（3）故障处理：如投标人交付的系统上线运行时，出现问题导致业务中断时，投标人应对故障进行处理：①由于非计划掉电导致系统故障时，投标人应配合系统恢复；②由于系统资源不足导致系统故障时，投标人应配合学校系统恢复；③由于硬件故障时，投标人应在学校数据还原后，配合学校系统恢复。

（4）运行支持：投标人应对系统运行过程中系统管理员及业务管理员的问题提供解答和问题解决跟踪。

（5）在项目免费保修期内，因为软件系统本身原因导致系统不可用，投标人应全程跟踪解决，确保问题快速解决，因为操作系统、服务器、网络设备及其他硬件设备导致系统不可用时，投标人应配合采购人排查故障，提供解决方法供采购人选择，配合采购人解决问题。

（6）其他要求：①投标人于投标文件中提供负责售后服务的联系人姓名、联系电话，免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。③其余按厂家承诺执行。

▲3、投标人根据以上相关要求，于投标文件中必须提供相应售后服务承诺书。

▲4、投标人根据售后服务要求和自身情况，可于投标文件中提供相应的增值售后服务方案：包含但不限于：售后服务保障方案、免费保修期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等。

▲5、维保到期后，投标人提供5年配件采购期限，5年内投标人需提供本项目相关配件或替代产品选择采购。系统免费升级，免费调试，免费安装。

附：部分配件价格清单
项号
货物名称
单位
上限单价（元）
要求
1
对接现有智能计量管理系统软件

套
0.00
免费部署系统升级
2
无线远传水表
只
420
LXSY-25系列免费安装调试
3
对接数据中心
套
0
现场按实定制免费部署调试


	交货时间及地点
	交货期：自签订合同之日起  45  天内必须到货，并全部安装调试合格完毕；
交货地点：广西桂林市采购人指定地点

	付款条件
	付款方式：

在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，并验收合格后中标供应商在3日内开具发票给采购单位，采购单位拿到发票后15 个工作日内支付合同金额的100%（无息）。

	其他要求

1.产品升级服务：维保期内所提供的产品功能提供持续版本和补丁包更新服务，保证所采购软件产品与成交人发布最新版本保持一致，产品永远保持最新版本，用户合理建议和需求能够在新版本或紧急补丁中体现。（费用包含在磋商报价中）

2.免费培训：成交供应商负责对采购人指定的技术人员进行技术培训，培训内容包括设备操作、维护、简单维修和其他采购人要求的内容，经培训应能进行日常运行维护工作：能熟练地排除简单故障、管理设备、分析故障等。

3.免费安装调试：成交供应商负责所有设备的安装、调试工作。

4.操作维修手册：成交供应商必须免费提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。

5.成交供应商必须对所有软件进行集成，且达到采购人要求为止。

6.所供产品上线时必须实质性满足采购人所要求的产品的所有参数的要求。一旦发现与采购参数，功能不符，即使设备已交付使用，采购人有权中止合同，无条件退货，且成交人需赔偿采购人的相关损失。

7.所有软件，必须本地化部署。

8.为保证用户权益不受侵害，供应商所提供的软件系统产品软件版权产生的任何纠纷以及造成的各项损失，由供应商负责赔偿。

9.供应商所提供响应文件中涉及证明材料部分，供应商须对其真实性承担对应责任，如提供虚假材料，供应商需无条件承担其相应的后果，竞标时提供承诺函。

10.提供全量业务数据和数据字典等技术文档，必须完全开放所有接口，交付接口文档给学校。

11.按学校数据资产编目提供标准化数据，或按学校要求提供数据资产编目和标准化数，并确保数据质量。

12、履约保证金金额：按成交金额的5 %。

合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份：

开户名称：桂林电子科技大学

开户银行：工商银行桂林市屏风支行
银行账号：2103 2152 0924 9017 694



采购需求响应表

	序号
	货物名称
	采购文件要求


	响应文件响应内容
	质保年限（年）
	故障处理响应时间（小时）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	
	


供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日
商务要求响应表

	项目
	采购文件商务要求
	供应商响应内容

	质保期
	
	

	售后及技术服务要求
	
	

	交货时间、地点
	
	

	…
	
	

	…
	
	


供应商名称（盖章）  ：                           年   月   日

格式文件
竞  标  报  价  表
	序号
	货物名称
	数量及单位
①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日



