招标项目采购需求表
分标：

	一、项目要求及技术需求

	用途:桂林电子科技大学金鸡岭校区学生公寓（20#楼）电控系统升级改造

	项号
	采购内容
	单位及数量
	参考规格及型号
	技术参数、性能、配置等要求

	1
	对接现有智能计量管理系统软件
	1套
	
	1、本次项目不做系统软件的重复采购，要求供应商的电控管理软件能够无缝对接学校现有的电控管理系统软件（现有软件品牌型号：云扬ISIMS V2.6），对接后，学校智能计量管理系统软可统一管理本次项目新增设备。

2、系统电脑桌面或系统首页具有以下功能：

（1）报警状态：网络通讯异常、过流、负载、欠费信息等必须简明呈现在系统首页，且报表可打印；
（2）房间状态：房间信息统计如：不计费房间、周期未缴费值房间、强开供电房间、低电量房间等必须简明呈现在系统首页，且报表可打印，方便能源管控；
（3）网络中断自动恢复供电。

3、用电计量计费：当用户在宿舍里面用电时，机柜中的计量表具进行计量，计量精度达1.0 级。

4、具备各种异常自动报警功能，具体要求如下：

（1）异常用量：能够依据历史数据对超限、极值电量数据进行报警；
（2）通讯异常：30分钟（可设）时间内房间计量表具及数据网关未与计算机进行数据交互的进行报警；
（3）低电量：当房间计量表具内的未用电量低于预设值时进行报警提醒用户缴费；
（4）负载关断：当房间使用了学校基于安全用电考虑而禁止的电器设备被切断电源的进行报警；
（5）过流关断。

5、远程抄表：本系统不需要工作人员到现场对用电量的集抄，可通过数据网关直接将用电数据通过校园网采集上传到电控服务器上。

6、数据采集：采集单相费控电能表的电压、电流、使用电量及剩余电量等，周期可自由设定，以适应数据分析需要。

7、数据传输检测：充值购电后电控服务器将在十秒钟内自动将购电数据发送到各个用电单元，然后系统会给用户供电，当检测到用户剩余电量为零时，系统将自动切断该单元供电，只有当用户重新购电后，系统才会自动恢复对该单元的供电。

8、补助（免费）电量：补助（免费）电量设置方式灵活，学校可按每月/季度/年对各分类（每栋楼、每层楼或其他用户设定的组别）的用户批量或单个设定不同的的补助（免费）电量。

9、补助（免费）电量自动下发：到月底时或低于此下发时可以根据需要选择是否由系统定时自动下发免费电量，还可选择对之前的补助（免费）剩余电量是清 0还是叠加。

10、充值缴费：可预购电量、无费关断，系统在支持最基本的人工缴费外，系统还能支持支付宝充值、网银充值、无人值守自助圈层充值以及微信支付查询等多种缴费方式。

11、定时控电：学校可以根据自身管理需求，对学生用电时间进行定时控制，要求系统有多个定时器，定时类型多样，可按不同的日期和不同的用户组别分别进行控制其开、关，还可在不同的定时段内选用不同的单路限流值。

12、实时监控：实时监控的刷新速度是6秒一次，只要在 6秒钟内就可以直观显示学生房间当前的用电数据（当前电流、剩余电量、已用电量、用电情况等），系统实现批量显示不低于15个房间的实时状态并且支持多种展现形式。

13、用电应急功能：可在楼栋管理间通过网关强开房间用电。

14、恶性负载识别：当学生宿舍使用违规大功率电器或小功率纯阻性负载（如：电炉，热得快等）时，系统将自动识别为恶性负载，并自动切断其电源。

15、超负荷报警：超出用电设置的最大负荷范围将自动断电，并进行报警。

16、系统数据自检：可对系统中出现的大数等进行自检，并报警显示。

17、用电情况查询：在系统软件上，用户可随时查询用户房间当时的用电情况，也可在系统软件上查询用电单元前十年的所用用电情况、基础用电和交费情况。

18、退费：学生毕业时，系统操作员可以对单个或多个用户单元进行退费处理，并打印出所有退费用电单元的退费明细表。

19、房间调换进行数据转换：当学生调换房间后，系统计算机上能对学生宿舍的剩余电量进行数据转换，并且支持个别、批量房间进行数据调换。

20、表具进行更换：当电表需要更换时，可完全保证数据的延续。

21、非法操作、误操作阻挡提示：当操作员对系统进行误操作时， 系统会自动对其进行阻挡，当操作员试图做一些对系统会有较大影响的操作时，系统也将有所提示，保障用户的操作安全。

22、角色设置：支持用户角色定义，权限分配和管理范围限制。

23、支持中途更换操作员：24小时不停机全天候营业，并且中途支持更换操作员，软件系统可有多个操作员或管理员并能对其进行权限分配，只有当操作员用正确的用户名和口令登录时才能得到自己相应的权限。

24、房间、硬件可批量或个别进行各项操作：系统允许对房间和硬件进行预定义分组，当对用户进行各项操作时，均可按组进行操作。

25、掉电数据保护、断电恢复功能：当电脑因非正常关机而引起数据库损坏时，系统软件会自动对数据库进行修复，绝对保障数据的安全。

26、多种通讯方式：电脑、数据网关、表具之间实现485、网络、无线三种通讯方式并存。

27、总用电负荷可设：管理者根据需要对各房间的用电总负荷进行设置，超出设置范围将自动断电。

28、发热电器自动识别控制功能：可对发热电器（如电炉、热得快、电热杯等）实施自动识别控制，发现发热电器自动断电。如对某宿舍发热电器的禁用功率设置为100瓦，则当所用的发热禁用电器功率超过100瓦时，将自动断电。

29、特定使用发热电器学习、识别功能：在不允许其他发热电器使用的情况下，通过读入允许使用的发热电器（如饮水机等） 的相关参数来实现该发热电器的许可使用。

30、自动恢复供电功能：超负荷断电或使用禁用发热电器自动断电后可自动恢复供电，自动供电时间可设。

31、自动供电次数可设：管理者可设定自动供电的次数，超过设定次数后系统不能再自动供电，需找管理者查明断电原因后，由供电管理人员恢复供电。

32、违规插座的控制使用：违规插座是近一段时间在各高校出现的，针对智能用电管理系统不允许使用发热电器而研制的一种特殊插座。使用该插座后，可改变发热电器的属性，骗过智能电表的监视，使管理系统失去了判断发热电器的功能。要求系统能通过移相器识别功能，避免限制此类问题的发生。

33、自带负载管理特征电器参数：硬件表具自带不低于10类常用电器使用特征，便于学校禁止或使用该电器，达到安全用电目的；系统自带不低于30类学校常用电器使用特征的数据库。

34、负载学习：不在电器特征数据库的电器可以通过现场学习进入数据库便于管理。

35、多种负载管理模式：负载可针对每个学校的管理需要进行定时、定点管理。

36、自动侦察和记录：系统对超负荷用电和违规使用发热电器实施了自动侦察和记录，管理老师可查看详细违规记录。

37、多种单价：用电单价需要从某一时刻变更时，之前使用的单价不需要发生改变，系统可以根据不同分组进行配置。

38、报表统计：包含各房间用电数据报表、各操作员财务账单等， 支持报表打印功能，报表形式多样灵活，统计准确快速。

39、数据分析：系统实现楼幢、房间24小时用电数据统计（柱状图）分析；实现楼幢、房间免费电量使用周期统计分析。

40、系统操作日志、账户操作日志和追踪审计：系统将把每个操作员所做的每一步操作都记录在数据库中，对其所有的操作都有可追溯性。

41、多重备份：用电数据采用电脑、数据网关、表具三重备份，当电脑关机或不正常时，表具会在数据网关的控制下正常运行。

42、提供对接接口，可查询当前剩余电量及历史用电情况。

43、提供电费充值、退费接口，可对电表进行充值和退费操作。

	2
	单相电子式电能表
	120只
	
	一、技术参数要求
1、计量精度：B级（以计量器具型式批准证书为准）
2、额定电流：0.25-0.5（40）A（以计量器具型式批准证书为准）
3、额定电压：220V。
4、脉冲常数：1200imp/kW·h。
5、额定频率：50Hz。
6、功率消耗：≤2W。
7、绝缘电阻：≥5MΩ。
8、标准工作温度：-25℃～+60℃。
9、极限工作温度：-40℃～+70℃。
10、相对湿度：≤95%RH。
11、抗干扰：EMC抗扰度≥B级标准。
12、显示：液晶显示、无背光。
二、产品性能要求：
1、所竞产品符合国家标准GB/T 17215.321-2021。
2、通讯方式：支持RS485通讯和红外通讯方式；RS485（信息速率：1200bps～9600 bps可调）；红外接口（信息速率：1200bps）功能可选。
3、数据存储：断电后，数据保存时间≥10年。
4、电表响应时间：＜100ms。
5、具有防潜动逻辑设计。
三、产品功能要求：
表具功能可在系统首页具有以下功能呈现： 
（1）报警状态：网络通讯异常、过流、负载、欠费信息等必须简明呈现在系统首页，且报表可打印；
（2）房间状态：房间信息统计如：不计费房间、周期未缴费值房间、强开供电房间、低电量房间等必须简明呈现在系统首页，且报表可打印，方便能源管控。
1、一路进线，两路出线；两个回路可单独或合并进行计量、控制。
2、电能计量：可分单路计量和合并计量方式。
3、计费（分开/合并）：通过软件设置，可实现费用控制功能（可单路计费或者合并计费）。
4、查询：通过显示屏查询实时功率、已用电量和剩余电量等用电信息。
5、红外遥控：在出现异常时，可通过外部红外设备，对设备进行控制。
6、控制包含以下内容：
（1）定时开关断：通过设置其送电、关断的时段，实现用电定时控制；
（2）购电控制：实现欠费关断，充值后送电功能；
（3）过流关断：实际用电负荷超过设定值时，电表自动断电；
（4）软件控制：通过与电表相对应的软件，可以通过485端口实现软件送电、软件关断，达到远程控制的功能。
7、信息告警：当硬件出现通讯异常或者用电过程中出现问题，即可进行电表告警或通过软件告警，具体要求如下：
（1）异常用量：能够依据历史数据对超限、极值电量数据进行报警；
（2）通讯异常：30分钟（可设）时间内房间计量表具及数据网关未与计算机进行数据交互的进行报警；
（3）低电量：当房间计量表具内的未用电量低于预设值时进行报警提醒用户缴费；
（4）负载关断：当房间使用了学校基于安全用电考虑而禁止的电器设备被切断电源的进行报警；
（5）过流关断。
8、恶性负载：能区分同功率电吹风和热得快；可识别大部分移相器，能够识别格力、美的、长虹等品牌空调，可通过系统设置识别参数保证安全用电。
9、所竞产品能实现接入采购人现有在用的支付平台（采购人现有在用的支付平台为采购人自研开发，具体情况可于现场考察进了解），实现学生通过微信及支付宝预缴及查询电费（鉴于学校财务账户情况及便于财务对账，供应商需在学校不再增加支付平台的情况下实现该项功能）；要求兼容采购人现有学生公寓在用的智能电控系统（采购人现有在用的智能电控系统品牌及型号为云扬ISIMS V2.6）。
所竞产品具有用电设备学习功能，并且具有相应的相关知识产权。
四、供应商于响应文件中提供所竞产品的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》、《计量器具型式评价报告》复印件，并加盖供应商公章。

	3
	智能数据网关
	1套
	常工电子、新开普
	要求能对机柜的控制和数据采集，查询相应房间用电情况等信息，用于通、断电命令的下载以及电控柜与电脑控制中心之间的数据传输。
二、技术参数要求：
1、采用ARM11或同等及以上档次芯片。
2、配置≥1G内存，可外接存储卡。 
3、支持TCP Server，TCP client，UDP，FTP和lora无线传输，和驱动程序模式。
4、支持 Web，telnet和serial console。
5、自带不小于7英寸的电容触摸屏，分辨率不低于800*480。
6、正常工作温度：-10℃～55℃。
7、相对湿度：5%～95% 无冷凝。
8、功耗：节能模式：≤2.5W（供应商于响应文件中提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件予并加盖供应商公章，附带检测报告验证查询方式）。
9、RS485通讯串口≥4个，USB接口≥1个，10/100M自适应以太网络接口≥2个，NB-IOT无线发射端（上行通讯）≥1个。
10、供应商所竞产品具有上下行无缝通讯对接的实用新型相关知识产权（供应商于响应文件中提供相关有效证明材料复印件并加盖供应商公章）。
11、定时器组≥1000；
12、防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作；
13、快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作；
14、浪涌测试，网关能够承受1000V的浪涌冲击（供应商于响应文件中提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件并加盖供应商公章，附带检测报告验证查询方式）。
三、产品功能：
1、网关能实时对智能电表（计量模块）的情况进行实时采集，智能电表（计量模块）的信息采集时间≤300ms；通过电容触摸屏可以对网关地址、网关名称、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、等进行设置。
2、历史数据存储：7天内每个表具的半小时数据。
3、查询到对应电表的电量、总购电量、历史数据、电表状态、告警数据等。 
4、在紧急情况下，直接对电表进行供电或断电等应急控制（供应商于响应文件中提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件并加盖供应商公章，附带检测报告验证查询方式）。 
5、当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，显示屏闪烁，并有声音提示。 
6、定时管理表具开关、限流、恶性负载功能，数量不限，可任意设置。
7、通过一个有线网络或无线NB-Iot网络将数据上传到服务器，上传采集数据的时间间隔为1-60分钟可配置。
8、一台网关至少能供300个计量表具进行数据的传输与控制。
9、可无缝接入学校在使用的学生公寓智能电控管理系统。
10、校园网络中断后能自动对电表强开，网络恢复后自动对电表恢复正常控制。
11、支持对整栋楼控制，电工可以强开、强关、恢复正常控制等功能。
12、网关自动解释各种计量的协议，无缝对接各类表具，包括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表、燃气表、热量表、冷量表等（供应商于响应文件中提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件并加盖供应商公章，附带检测报告验证查询方式）。

	4
	电表柜及电气成套
	2套
	
	1.符合国家现行有关的标准和规范。
2.供电电源：3相380V。
3.分路输出电源：单相220V。
4.准确度等级：1.0级。
5.单路最大输出电流：20A/40A/60A。
6.单路最大功耗：≤2W。
7.系统工作环境：温度－35～55℃。
8.湿度：20％-90％RH。
9.柜体绝缘电阻：≥5 MΩ。
10.数据传递方式：485通讯。
11.钣金配件厚度：≥1.4mm。
12.板材厚度：≥1.2mm。
13.箱门钢板厚度：≥1.2mm。
14.支持用户定制，能满足每栋楼智能电表安装及现场环境安装要求，包含电表柜成套所有设备（电表柜柜体、塑壳断路器、微型断路器、浪涌保护、零地排铜排及柜内接线等），需根据现场情况予以定制。
15.供应商于响应文件中必须提供所竞产品的中国强制性产品认证（CCC）证书复印件，并加盖供应商公章。

	5
	防雷隔离器
	1台
	
	1.供电：DC12V/AC12V。
2.静态功耗：≤1W。
3.电源隔离：3000V电源隔离，光电隔离。
4.通信速率：0～115.2Kbps自适应，通信距离3公里（9.6Kbps）。
5.网络结构：128节点轮询。
6.产品特色：自动识别RS-485信号流向，零延时自动转发。
7.静电保护：≤15KV。

	6
	对接数据中心
	1项
	
	新增设备能够无缝对接采购人现有软件系统（采购人现有软件系统品牌及型号为：云扬ISIMS V2.6），并支持通过采购人现有软件系统向学校数据中台提供如下信息，应依据学校数据标准（桂林电子科技大学信息资源目录v1.1，https://www.guet.edu.cn/xjzx/1588/list.htm）向学校数据中台提供如下信息：：
A.购电记录（数据项：工号、姓名、购电房间、购电金额、购电时间。频度：每天。共享方式：定期、实时）；
B.用电记录（数据项：房间号、电表号、抄表时间、抄表读数。频度：每天。共享方式：定期、实时）；
C.电表安装信息：（数据项：电表ID、安装位置、安装时间等。频度：每天。共享方式：定期、实时）。

D.学生可通过手机端进行退费申请，可查看历史缴费数据，当前可退金额；录入个人信息、银行卡号、身份证号码、手机号码等信息后，待相关部门审核，在指定工作日由银行转账到指定账户。

	7
	设备安装费
	1项
	
	含新设备安装及数据网关网络的线路铺设。
1、包含完成本项目所有设备的安装调试、开通、系统培训等（具体情况于现场考察时了解）。
2、系统数据报表按照学校要求进行展示。
3、按照学校网络中心数据规范进行数据接入和对接。
4、系统具备终端状态显示及预警功能，实现脱机及不计费设备的及时发现和处理。
5、包含完成本项目所需的电源线、信号线电表电源线驳接、数据网关、电表与电表之间的通讯线）等设备线路（具体情况于现场考察时了解）。
6、通讯网线符合国家质量相关标准 GB T 5023.5-2008 ，电源线：RVV2*1.0或同等及以上档次。

	8
	运维服务
	1项
	常工电子、新开普
	工作内容：

1、处理宿舍管理员报修电表故障。保修期内如发现产品出现问题，在接到采购人报修电话后，半小时内响应，保证1小时内赶赴现场，进行维修工作。一般性小故障在一个2小时内解决，特殊故障在1个工作日内解决或提供解决方案。
2、通过定期巡检、定期沟通等形式提供主动服务，对系统运行情况进行分析，识别和及时规避风险。

3、每月输出相关运维情况的质量报告，每年度提交一份年度运行报告，均须提交电子版、纸质版（加盖公章）。

4、运维服务期限：3年。

	9
	技术要求
	1项
	
	1、要求供应商配合学校进行信息系统的宣传推广工作，完成微信公众号软文1篇，完成宣传视频1个。
2、配合学校完成本次采购包含的软硬件使用率统计，提供必要使用率指标数据。
以上技术要求包含在报价中。

	质量标准
	符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	验收条件及标准
	1.设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。
2.本分标所有系统功能模块，试运行测评完成后，对测评不通过的部分，中标人须无条件整改，直至整改通过，否则项目将不予整体验收。因中标人原因导致的测评不通过，将导致项目无法整体验收，此视为中标人严重违约，中标人须退回采购人已经支付的所有款项，并须承担无法验收给采购人造成的损失。

	验收方法及方案
	1.设备或信息系统试运行1个月，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，提供软件系统开发过程中产生的关键性的文档，包括需求分析文档、定制开发系统的软件设计文档、数据字典、测试文档、培训文档、知识产权、源代码、安装手册和操作手册、各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料等交付给采购人，采购人根据最终的验收报告，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整，即可验收。

2.项目供货时，需提供的系统源代码，在采购方搭建的开发环境中进行编译和运行，运行结果必须和部署的软件系统完全一致，如果测试不通过或者与招标参数不符，不予收货，同时视为虚假应标处理并根据政府采购法相关规定要求追究法律责任。

	二、商务要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于  3  年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

	售后及技术服务

要求
	▲1、免费保修（升级维护）期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修（升级维护）期不得少于3 年【免费保修（升级维护）期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行】。免费保修（升级维护）期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务，软件免费升级服务。

▲2、售后服务基本要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费）：

（1）采购范围内的货物提供送货上门，按采购人要求安装调试服务；并提供技术培训服务，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。

（2）BUG处理：如投标人交付的业务系统存在BUG，投标人须提供修正与消缺服务，如有修复BUG的补丁，应提供升级服务。

（3）故障处理：如投标人交付的系统上线运行时，出现问题导致业务中断时，投标人应对故障进行处理：①由于非计划掉电导致系统故障时，投标人应配合系统恢复；②由于系统资源不足导致系统故障时，投标人应配合学校系统恢复；③由于硬件故障时，投标人应在学校数据还原后，配合学校系统恢复。

（4）运行支持：投标人应对系统运行过程中系统管理员及业务管理员的问题提供解答和问题解决跟踪。

（5）在项目免费保修期内，因为软件系统本身原因导致系统不可用，投标人应全程跟踪解决，确保问题快速解决，因为操作系统、服务器、网络设备及其他硬件设备导致系统不可用时，投标人应配合采购人排查故障，提供解决方法供采购人选择，配合采购人解决问题。

（6）其他要求：①投标人于投标文件中提供负责售后服务的联系人姓名、联系电话，免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。③其余按厂家承诺执行。

3、投标人根据以上相关要求，于投标文件中必须提供相应售后服务承诺书。

4、投标人根据售后服务要求和自身情况，可于投标文件中提供相应的增值售后服务方案：包含但不限于：售后服务保障方案、免费保修期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等。

5、维保到期后，投标人提供5年配件采购期限，5年内投标人需提供本项目相关配件或替代产品选择采购。系统免费升级，免费调试，免费安装。

附：部分配件价格清单
项号
货物名称
单位
上限单价（元）
要求
1
对接现有电控管理系统软件

套
0.00
免费部署系统升级
2
单相电子式电能表
块
280
DDS1129-XDU系列免费安装调试
3
智能数据网关
套
2500
CGWG-2000B系列免费安装调试
4
电表柜及电气成套
套
6300
符合国家行业标准备现场定制
5
防雷隔离器
台
1000
免费安装调试
6
对接数据中心
套
1000
现场按实定制免费部署调试


	交货时间及地点
	交货期：自签订合同之日起  20  个工作日必须到货，并在10个工作日内完成安装调试。
交货地点：广西桂林市采购人指定地点

	付款条件
	在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，并验收合格后中标供应商在3日内开具发票给采购单位，采购单位拿到发票后15 个工作日内支付合同金额的100%。

	其他要求

1.产品升级服务：维保期内所提供的产品功能提供持续版本和补丁包更新服务，保证所采购软件产品与成交人发布最新版本保持一致，产品永远保持最新版本，用户合理建议和需求能够在新版本或紧急补丁中体现。（费用包含在磋商报价中）

2.免费培训：成交供应商负责对采购人指定的技术人员进行技术培训，培训内容包括设备操作、维护、简单维修和其他采购人要求的内容，经培训应能进行日常运行维护工作：能熟练地排除简单故障、管理设备、分析故障等。

3.免费安装调试：成交供应商负责所有设备的安装、调试工作。

4.操作维修手册：成交供应商必须免费提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。

5.成交供应商必须对所有软件进行集成，且达到采购人要求为止。

6.本次采购提出的技术功能要求是对桂林电子科技大学研究生管理系统应具备的功能描述，成交人应根据以上要求，全面梳理和分析采购人研究生工作业务流程，制定详细的开发设计方案，并经采购人签字认可后方可实施。

7.供应商必须严格按照国家网络信息安全等级保护制度要求和标准实施本项目，符合学校网络安全及系统等级保护三级相关技术规范和要求；若不满足，供应商免费升级优化，直至满足为止。

8.所供产品上线时必须实质性满足采购人所要求的产品的所有参数的要求。一旦发现与采购参数，功能不符，即使设备已交付使用，采购人有权中止合同，无条件退货，且成交人需赔偿采购人的相关损失。

9.所有软件，必须本地化部署。

10.为保证用户权益不受侵害，供应商所提供的软件系统产品软件版权产生的任何纠纷以及造成的各项损失，由供应商负责赔偿。

11.供应商所提供响应文件中涉及证明材料部分，供应商须对其真实性承担对应责任，如提供虚假材料，供应商需无条件承担其相应的后果，竞标时提供承诺函。

12.提供全量业务数据和数据字典等技术文档，必须完全开放所有接口，交付接口文档给学校。

13.按学校数据资产编目提供标准化数据，或按学校要求提供数据资产编目和标准化数，并确保数据质量。

14、以上技术参数及商务要求必须满足，否则作无效处理。

15、履约保证金金额：按成交金额的5 %。

16、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份：

开户名称：桂林电子科技大学

开户银行：工商银行桂林市屏风支行
银行账号：2103 2152 0924 9017 694


格式文件
采购需求响应表

	序号
	货物名称
	采购文件要求


	响应文件响应内容
	质保年限（年）
	故障处理响应时间（小时）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	
	


供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日
商务要求响应表

	项目
	采购文件商务要求
	供应商响应内容

	质保期
	
	

	售后及技术服务要求
	
	

	交货时间、地点
	
	

	…
	
	

	…
	
	


供应商名称（盖章）  ：                           年   月   日

格式文件
竞  标  报  价  表
	序号
	货物名称
	数量及单位
①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日



